显示操作面板记录

输入信号：0.0%

输出电压：0V

输出电流：0A

恒压模式：停机

1.待机状态画面：

按压“ON”, “恒压模式”后面的“停机”变为“运行”，设备运行指示灯LCD1点亮。

输入信号：0.0%

输出电压：0V

输出电流：0A

恒压模式：运行

无论在“停机”状态还是“运行”状态，按压“UP”键，输入信号增大，按下不松开，输入信号从0-100%逐步增大，当每按一次时，增大0.1%；当设置到某一个值时，例如：输入信号：50%，下次开机时，此值不变。同理，按压“DOWN”键，输入信号减小，按下不松开，输入信号从100-0%，当每按一次时，减小0.1%；

- 模式转换，“恒压”转换到“恒流”

按压“停止”，恒压模式：停机，按SET键，出现密码窗口，密码输入时间为60S倒计时，当时间计时为0时，业主跳转到待机页面。待机状态下短按 SET（设置）键后，提示输入密码：	（出厂密码：连续按UP三次,再连续3次按DOWN）输入正确密码后再按 SET（设置）键进入用户一级菜单，界面如下图

- 基本参数设置

- 保护参数设置

- 通讯参数设置

- 恢复出厂设置

- PID参数设置

- 相位参数设置

- 运行时间查询

- 产品版本信息

按压SET，进入基本参数设置，基本参数界面如下：

- .运行模式:恒压

- .电压量程: 5 2 5 V

- .电流量程: 1 0 0 0 A

- .互感器比: 1 0 0 0 A

- .电压限制:关闭

- .电流限制:关闭

- .软起时间: 1 0 S

- .软停时间: 1 0 S

- 相位限制: 0度

- 主从偏移: + 3 0度

- 控制方式:本地

- 启动方式:点动

- 当黄标在“恒压”时，按SET键，“恒压”闪动，按 UP（向上）或 DOWN（向下）键，在“恒压”“恒流”“开环”之间切换，`

- 进入“恒流”，当“恒流”闪烁时，按SET键，系统进入“恒流”状态，

- 进入“开环”，当“开环”闪烁时，按SET键，系统进入“开环”状态，

- 进入“恒压”，当“恒压”闪烁时，按SET键，系统进入“恒压”状态，

- 当黄标在“恒压”时，按 DOWN（向下）键，进入电压量程。按压“SET”,525 闪烁，按UP（向上）或 DOWN（向下）键，调节电压量程，量程范围10-6000V;调整完，按SET确认，电压量程值不闪烁表示已调整并确认。

- 同理，调整电流量程，量程范围10-6000A;

- 同理，调整互感器比，范围10-6000A;

- 电压限制：当黄标移到电压限制:关闭，按压SET, 关闭闪烁，按压DOWN（向下）键并向上，出现数值“523”，按压DOWN键，数值一直减小，直至为“10”，拨动向上数值增大，向下数值减少。按压UP（向上）键并向上，当电压设定值超过“523”时，电压限制 “关闭”。

- 电流限制：当黄标移到电流限制:关闭，按压SET, 关闭闪烁，按压DOWN（向下）键并向上，出现数值“1000”，按压DOWN键，数值一直减小，直至为“10”，拨动向上数值增大，向下数值减少。按压UP（向上）键并向上，当电压设定值超过“1000”时，电流限制 “关闭”。

- 软起时间：当黄标移到软起时间:200S,按下SET键，当200闪烁时，按压DOWN（向下）键并向下，数值减小，直至“0”，按压UP键，数值增大，直至为“200”，按SET 确认数值。

- 软停时间：当黄标移到软停时间:200S,按下SET键，当200闪烁时，按压DOWN（向下）键并向下，数值减小，直至“0”，按压UP键，数值增大，直至为“200”，按SET 确认数值。

- 相位限制：当黄标移到相位限制:0度，按下SET键，当0闪烁时，按压UP键，数值增大，直至为“180”，按压DOWN键，数值减小，直至“0”，按SET 确认数值。

- 主从偏移：当黄标移到相位限制:0度，按下SET键，当0闪烁时，按压UP键，数值增大，直至为“+60”度，按压DOWN键，数值减小，直至“-60”度，按SET 确认数值；

- 控制方式：当黄标移到控制方式:本地，按下SET键，本地闪烁，按压DOWN键，切换到通讯，定值，当确认通讯时，按下SET键，系统进入通讯控制模式；当定制闪烁时，按下SET键，系统给定由显示屏UP键和DOWN键，增大或减小。

- 启动方式：当黄标移到启动方式:点动，按下SET键，点动闪烁，按压UP键，变为“自锁”，按压DOWN键，变为“点动”，需要确认“自锁”和“点动”时，按SET键。

- 基本参数设置

- 保护参数设置

- 通讯参数设置

- 恢复出厂设置

- PID参数设置

- 相位参数设置

- 运行时间查询

- 产品版本信息

二．

按压DOWN键，当保护参数设置

变亮，按SET,进入二级菜单，

如下图

- .过压保护: 关闭

- .过压时间: 1 0 S

- .欠压保护:关闭

- .欠压时间: 1 0 S

I F过载保护:关闭

I F过载时间: 1 0 S

C T过载保护:关闭

C T过载时间: 1 0 S

9   缺相保护:开启

10. 三相平衡:关闭

- .过压保护: 关闭，按压“SET”, 关闭闪烁，按 UP，过压值从1开始增大，最大值为525V, 按DOWN，过压值从525开始减小，最小为关闭。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- 过压时间: 10S，按压“SET”, 10S闪烁，按 UP，过压值从1开始增大，最大值为200, 按DOWN，过压值200开始减小，最小为0S。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- 欠压保护: 关闭，按压“SET”, 关闭闪烁，按 UP，过压值从1开始增大，最大值为525V, 按DOWN，过压值从525开始减小，最小为关闭。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- 欠压时间: 10S，按压“SET”, 10S闪烁，按 UP，欠压值从1开始增大，最大值为200, 按DOWN，过压值200开始减小，最小为0S。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- I F过载保护: 关闭，按压“SET”, 关闭闪烁，按 UP，过压值从1开始增大，最大值为1000A, 按DOWN，过压值从1000开始减小，最小为关闭。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- I F过载时间: 10S，按压“SET”, 10S闪烁，按 UP，过载时间值从1开始增大，最大值为200, 按DOWN，过压值200开始减小，最小为0S。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- C T过载保护: 关闭，按压“SET”, 关闭闪烁，按 UP，过载值从1开始增大，最大值为1000A, 按DOWN，过载值从1000开始减小，最小为关闭。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- C T过载时间: 10S，按压“SET”, 10S闪烁，按 UP，C T过载值从1开始增大，最大值为200, 按DOWN，过压值200开始减小，最小为0S。当调整确定值时，按压“SET”确认。

- 缺相保护：按压“SET”, 关闭闪烁，按DOWN，变为开启，按压“SET”确认；

- 三相平衡:关闭，按压“SET”, 关闭闪烁，按 UP，值从1%-60%开始增大，最大为60%，按DOWN，从60%减小为开启，按压“SET”确认。

三．通讯参数设置

1 .通讯地址: 1

2 .波特率: 9 6 0 0

3 .校验位:无校验

4 .通讯检测:关闭

- 通讯地址: 1，按压“SET”1闪烁，按 UP，值从1-247开始增加，按DOWN，从1减小为开启，按压“SET”确认

- 波特率: 9 6 0 0，按压“SET”9600闪烁，按 UP，14400,19200,38400,57600,115200， 按DOWN，从大到小，115200,57600,38400,19200,14400,9600，当需要确认数值时，按压“SET”确认

- 校验位：无校验，当无校验闪烁时，按UP，在奇校验，偶校验，1-stop,之间选择，按压“SET”确认

- 通讯检测:关闭，当关闭闪烁时，按UP，“开启”，按DOWN，“关闭”，按压“SET”确认。

四．恢复出厂设置  提示输入密码，（出厂密码：UPUPUPUPUPUP）验证密码通过后，则自动进行出厂恢复操作，完成后会重新启动控制系统。

1 . P I D参数:中速

2 . P参数: 8 0

3 . I参数: 6 0

4 . D参数: 自动

六

- 1 . P I D参数:中速，“中速”闪烁，按UP，在“低速”“中速”“快速”“自定”，在“低速”“中速”“快速”时，参数不可调节。在“自定”状态时，按压DOWN，移动到“P参数：20”，按压“SET”，20闪烁，按 UP或 DOWN键，调节参数大  小，确定参数后，按压“SET”确认，

- 移动到“I参数：20”，按压“SET”，20闪烁，按 UP或 DOWN键，调节参数大小，确定参数后，按压“SET”确认;

相位校准

输出电压5 0 %

参数：0

运行状态: 停机

七

进入相位校准，按UP或DOWN键，调节参数，最大+260，最小-360，调节完后，按“ESC”,退出系统，进入一级界面。